## Sheet1
血透室UPS主电电缆采购项目清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 备注
| 电缆线 WDZAN-BTLY(NG-A) | 5*16 | 米 | 80 | 1、低烟无卤阻燃（A级）耐火 2、护套材质：内采用铝金属隔离套，外采用无卤低烟聚烯烃护套 3、导体材质：铜； 4、额定电压：0.6/1kv； 5、绝缘材质：矿物绝缘 | 连接发电机与血透室消防风机配电箱
1 | 电缆线 WDZAN-YJY | 4*150+1 | 米 | 230 | 1、低烟无卤阻燃（A级）耐火 2、导体材质：铜； 3、护套材质：PVC(聚氯乙烯）； 4、额定电压：0.6/1KV； 5、绝缘材质：PE | 配电室至UPS间90米，UPS至血透室强电井140米
2 | 电缆线 WDZAN-YJY | 4*50+1 | 米 | 16 | 1、低烟无卤阻燃（A级）耐火 2、导体材质：铜； 3、护套材质：PVC(聚氯乙烯）； 4、额定电压：0.6/1KV； 5、绝缘材质：PE | 集中供液间使用
3 | 接线鼻子 | 50mm² | 个 | 8 | 纯铜材质
4 |  | 25mm² | 个 | 7 | 纯铜材质
5 |  | 150mm² | 个 | 16 | 纯铜材质
6 |  | 95mm² | 个 | 4 | 纯铜材质
7 | 桥架 | 20*10cm | 米 | 30 | 1、热浸镀锌处理； 2、坚固不变形，经久耐用
8 | 开孔 | 75孔 | 个 | 6 | 混凝土结构
9 | 辅材 | / | 批 | 1 | 丝杆、膨胀螺丝、螺丝等